雅安市人民医院信息机房UPS蓄电池采购需求参数

一、数量：96颗；单价限价：935元

预算控制价：89760元

交货时间：合同签订后10天内完成交货并安装调试合格。

二、技术要求：

1.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；

2.需求蓄电池规格12V100AH，蓄电池净重不低于28.5公斤；

3.结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；

4.容量：10h 率容量第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h 率容量应达到C10，3h 率容量应达到0.75C10，1h 率容量应达到0.55C10。

5.环境要求：蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下应能正常使用。

6.蓄电池充电管理

6.1 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于0.2C10，最大补充充电电压不大于14.40V(12V)。

6.2 蓄电池均衡充电单体电压为14.40V～14.8V(12V)。

6.3 环境温度为25℃时，蓄电池浮充充电电压为（13.5V～13.8V）(12V)。

6.4 蓄电池充电温度补偿系数宜为浮充-18mV/℃，均充-30mV/℃(12V)。

7.端电压均衡性

7.1 单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。

7.2 蓄电池进入浮充状态24h 后各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(蓄电池组由不多于24 只2V 蓄电池组成时)、200mV(蓄电池组由多于24 只2V 蓄电池组成时)、240mV(6V)、480mV(12V)。

7.3 蓄电池放电时，各蓄电池之间的端电压差应不大于0.20V(2V)、0.35V(6V)、0.6V(12V)。

8.容量保存率：完全充电后的电池在25±5℃的环境中，静放28天后，不低于96%。

9.密封反应效率：应不低于95％；

10.安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。

11.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

12.气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

13.大电流放电：蓄电池以30I10 放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。

14.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

15.封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。

※16.容量一致性：同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%，生产厂家需提供第三方检测报告辅证。